## Slide 1
张雪丹
刘畅
辛馨
3D仿真机房建模

## Slide 2: 宏观印象
建模目的
绿色机
房意义
已知条件
利用服务器和环境温度的数据，得出机房的热循环过程，从而合理地给服务器分配工作任务。
保证机房内设备的健康运行
节约能源，降低费用
机房构造
机柜型号
送风方式

## Slide 3: 数学建模总思路思路
Step1
先通过实际问题的小样本数据来研究分布图，给出函数关系的大体轮廓
Step2
以小样本数据所研究的分布图给出的函数关系轮廓为基础，从机理上进行建模
Step3
与测试案例进行比较，即机理建模之后的模型检验
Step4
数学模型的应用，主要是用模型做一些科学预测

## Slide 4: 论文思路
问题一 为了找出最高温度的位置范围，利用matlab软件，根据kriging插值法，会出冷热通道的热分布和流场分布图
问题二 本题明显属于流体力学范围，首选CFD软件包进行分析，采用Gambit-Fluent
问题三 该问涉及了优化问题，根据我队对该问条件和附件二说明的理解，120个样本点分别受到四个机柜群的影响，利用每个机柜群的贡献度进行线性求和
问题四 根据能量损耗，以C级要求为约束条件，确定损耗最小的目标函数

## Slide 5: 论文内容
3.1问题一的模型
将机房内变化的温度和风速看做连续的空间曲面，建立水平坐标分别与各点温度与风速关系的等值线图。将其看做温度、风速的随机函数，采用Kriging插值法模型。
根据上述模型，采用matlab软件分别绘制以距空调距离为横坐标、高度为纵坐标的冷热通道热分布图和流场分布图

## Slide 6: 论文内容
热通道流场分布图
冷通道热分布图
热通道分布图
冷通道流场分布图

## Slide 7: 论文内容
机房内最高温度点的位置为通道三中距离空调7米、高度为2米左右的空间内，即在机柜的最末端。
机柜高度为2米，在此处形成涡旋，使得此处气流温度升高，并且此处风速较低，大小不均，因此散热效果差。
根据以上模型，可以求解出室内最高温度在通道3处
Y=6.83823m
Z=2.14527m
最高温度为56.17254°C

## Slide 8: 论文内容
因为涉及到典型的流速和特征尺寸, 流动为湍流, 所以采用双方程模型对通信机房进行模拟。模拟过程作如下假设:
( 1) 室内气体低速流动,可视为不可压缩流体, 忽略由流体粘性力做功所引起的耗散热;
( 2) 流动为稳态紊流;
( 3) 认为流体密度的变化仅对浮升力产生影响。

## Slide 9: 论文内容
3.2问题二的模型
考虑边界条件：
(1).出风槽设置为入口边界：其温度为第一问中kriging插值求出z=0是的温度；紊流强度为4%；水利直径根据模型确定为0.571m
(2).进风槽设置为出口边界：温度为第一问kriging插值求出z=3时的温度；紊流强度为3%；水利直径由上式确定为0.4m
(3).机柜群设置为含有热流的壁面，因为正常工作时的机柜群效率为3000W/h，故热流密度为234W
以测试机房的空间中心为坐标原点，利用fluent绘制出的机房的热分布图（单位：m）
d=2ab/(a+b)

## Slide 10: 论文内容
测试机房x=0的热分布图
测试机房z=2的热分布图
测试机房y=0（通道三）的热分布图
测试机房y=0（通道三）的热分布图
测试机房y=2（通道二）的热分布图

## Slide 11: 论文内容
根据热分布图可以看到
1、在通道三距离空调最近和最远的机柜顶部位置出现了局部过热的现象
2、 接近回风口的两排机架即通道一、五的机柜周围也有不同程度的温度相对过高
机架的散热能力跟周围空气的运动密切相关, 空气的高速流动加强了与机架的对流换热, 使机架的热量能随着周围空气的循环及时的排出, 相反, 空气滞留区的对流换热强度小, 同时由于滞留热量很难通过空气循环带出, 使这一区域的空气温度升高, 减小了换热驱动力。

## Slide 12: 论文内容
3.3问题三的模型
每个柜机群由于位置不同，因此对不同的 坐标的点影响度不同，考虑用矩阵分析的方法加以研究：
设第i个柜机完全工作量为1时对第j个点温度的影响为Aij。由此，我们便得出了线性方程组
并通过该线性方程组求解A矩阵。（最小二乘法 求解）
代入 求解即可得到Aij

## Slide 13: 论文内容
考虑每个机柜工作量为0.8或0.5时的效率，选取两个目标变量做优化
（1） 考虑最高温度最低优化(f(y1))
（2） 考虑各个观测点彼此温度之差最小做优化(f(y2))
0-1分布
变量 只能取0或者1，因此每个机柜工作量为0.8或0.5时的温度分布为
对此两种整型规划问题我们可以用matlab求解得

## Slide 14: 论文内容
故第2个机柜群为0.8，其余机柜群为0.5时，满足上述目标函数。该室内温度最高为313K，即40°C

## Slide 15: 论文内容
3.4问题四的模型
以《电子信息系统机房设计规范》C级要求为约束条件
对于温度能量损耗，有如下模型：
对于风速对能量损失的影响，有如下模型：
目标函数：

## Slide 16: 论文内容
出风槽的风速为：0.5，温度为：11°C。此时机房内的最高温度为35°C

## Slide 17: 模型的改进与推广
1.对于问题三，考虑各个不同的空调对机房温度的影响并非线性的，因此要想研究分配功率之后的影响下机房的温度问题，必须要重新回到第2问中，从数学上说是通过设定方程组中的参数或者边值条件参数来重新计算温度的分布，最终将机房的温度表示成这些参数的函数关系，然后利用优化模型求解 。
2.由于专业画图能力有限，对机房的送风口和回风口进行了模型简化，因此数据会有一定的偏差。
3.以后的研究中，可在一定范围内移动风口的位置,调节风口的大小以获得合适的送风口温度。
4.在有足够平均冷却能力, 但却存在高热密度机柜造成热点的场合, 可通过采用有风扇辅助的设备改进机柜内的冷却负荷。

## Slide 18
谢谢观赏，敬请指教！